福島県西白河郡矢吹町 蓄電所
アンカーボルト設置工事

施　工　計　画　書

（見本）

2026年9月22日

発注者　　○○株式会社　御中

請負者
株式会社LuminaTech
東京都千代田区神田東紺屋町28-1 VORT神田Ⅱ 1F
代表取締役　小野由晴

目　　次

１．	工事概要

２．	実施工程表

３．	現場組織表

４．	作業員名簿

５．	緊急時の連絡体制

６．	安全管理

７．	施工管理

８．	施工要領（アンカーボルト工事）

９．	養生計画書

１０．	産業廃棄物処理計画書

１１．	搬入・搬出計画書

１２．	キュービクル解体要領書（本工事非該当）

１３．	全館停電対策書（本工事非該当）

１４．	使用前検査要領書（本工事非該当）

別紙１	あと施工アンカー引張確認試験成績表

別紙２	施工品質管理チェックリスト（記録用紙）

（テンプレート「施工計画書-電気Ver1.2c」の章立てに準拠し、あと施工アンカー工事の性質上必要な品質管理チェックリスト・試験成績表・承認欄を追加している。）

１．工事概要

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工事件名 | 福島県西白河郡矢吹町蓄電所 アンカーボルト設置工事 |
| 工事場所 | 福島県西白河郡矢吹町南町530-7 蓄電所内（配置図参照） |
| 発注者 | ○○株式会社 |
| 元請負者 | ○○株式会社 |
| 請負者（施工） | 株式会社LuminaTech |
| 工 期 | 自）____年____月____日 至）____年____月____日 |
| 対象設備 | 蓄電池架台（20台）、PCS基礎（2台）、変圧器基礎、キュービクル基礎、20ftコンテナ基礎 |
| 使用アンカー | ケミカルアンカー（あと施工アンカー・カプセル型） M12／M16／M20 |
| 蓄電容量／システム容量 | 8,128kWh／1,999kW（配置図記載値。原図表記ママ。単位・桁は原図に準拠し照合していない） |

工事内容

・① PCS基礎部　ケミカルアンカー（M20）設置工事

・② 蓄電池架台・キュービクル基礎部　ケミカルアンカー（M12）設置工事

・③ 変圧器（トランス）基礎部　ケミカルアンカー（M16）設置工事

・④ 20ftコンテナ基礎部　ケミカルアンカー（M20）設置工事

・⑤ 締付トルク確認・増し締め、引張確認試験

適用範囲

・本計画書は、上記工事における M12・M16・M20 ケミカルアンカー（接着系あと施工アンカー）の施工方法、品質管理及び安全管理について定めるものである。母材はコンクリート（設計基準強度 Fc＝____N/mm² 以上）とする。

・本書に記載する寸法・トルク等の数値のうち、現場写真・配置図で確認できたものはその旨を付記し、確認できないものは「____」として空欄とした。実施工にあたっては使用するアンカー製品のメーカー施工要領書の数値を優先し、相違がある場合はメーカー値に従うこと。

法令・技術基準の根拠

・発電用蓄電池設備の技術基準を定める省令　第4条（蓄電池設備は想定される自然現象及び荷重に対し構造耐力上安全であること）

・電気設備に関する技術基準を定める省令　第4条（電気設備は感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設すること）

・建築基準法施行令　第38条（基礎）

・建設業法　第26条の3（主任技術者及び監理技術者の職務等）

２．実施工程表

下記手順を基本工程とする。実日程は別紙工程表（____）による。

| STEP | 作業内容 | 予定日 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事前確認・墨出し・レベル調整 | ____ |
| 2 | 穿孔 | ____ |
| 3 | 孔内清掃 | ____ |
| 4 | 接着剤（ケミカル）充填・アンカー挿入 | ____ |
| 5 | 硬化養生 | ____ |
| 6 | 締付け（本締め） | ____ |
| 7 | 増し締め・引張確認試験・記録作成 | ____ |

３．現場組織表

| 区分 | 氏名・会社名 | 連絡先 |
| --- | --- | --- |
| 請負者 | 株式会社LuminaTech | info@luminatech.co.jp |
| 現場代理人 | ____ | TEL ____ |
| 主任技術者 | ____（電気工事士免状番号：____） | TEL ____ |
| 安全管理者 | ____ | TEL ____ |

・現場代理人は工事全般について指揮監督するとともに、発注者・元請との窓口となる。

・主任技術者は建設業法第26条の3に基づき、施工の技術上の管理をつかさどる。

４．作業員名簿

下記の通り作業員を定め、安全施工を行う。（別紙「作業員名簿」による）

| No | 氏名 | 資格 | 血液型 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____ | ____ | ____ |  |
| 2 | ____ | ____ | ____ |  |
| 3 | ____ | ____ | ____ |  |

５．緊急時の連絡体制

事故防止に万全を期すが、万一の場合に備え下記の通り連絡体制を定める。

| 区分 | 連絡先 |
| --- | --- |
| 現場代理人 | ____ |
| 元請担当者 | ____ |
| 発注者担当者 | ____ |
| 最寄り医療機関 | ____ |
| 消防・救急 | 119 |
| 警察 | 110 |

６．安全管理

6-1　保護具

・保護帽、保護メガネ、防じんマスク、革手袋、安全靴を常時着用する。

・接着剤（樹脂）は皮膚刺激性があるため、取扱い時は必ず耐薬品手袋を着用する。付着した場合は直ちに石けん水で洗浄する。

6-2　作業上の注意

・穿孔前に必ず鉄筋探査機により、既設鉄筋・埋設配管・電線管の位置を確認する（感電・漏水事故防止）。

・干渉が判明した場合は独断で位置変更せず、監理者へ報告し指示を受ける。

・上向き穿孔時は切粉の落下に備え、防じんメガネと集じん装置を併用する。

・高所作業となる場合は、足場又は高所作業車を使用し、墜落制止用器具を使用する。

・接着剤は換気の良い場所で使用し、火気を近づけない。未使用樹脂・使用済カプセルは産業廃棄物として適正に処理する。

6-3　安全衛生管理体制

| 区分 | 氏名 |
| --- | --- |
| 安全衛生責任者（現場代理人兼務） | ____ |
| 安全衛生協力員 | ____ |

6-4　法令・技術基準の根拠

・労働安全衛生法　第21条（事業者の講ずべき措置）

・労働安全衛生規則　第518条・第519条（作業床の設置等、墜落防止措置）

・労働安全衛生規則　第593条（呼吸用保護具等の使用）

・消防法　第9条の4（少量危険物の貯蔵及び取扱いの届出）　※使用する接着剤（樹脂）が指定数量未満の危険物（第４類）に該当する場合、市町村条例に基づく届出要否を確認すること。

７．施工管理

7-1　施工基準

・本工事は、契約書、設計図のほか、下記仕様書（各最新版）及び使用するケミカルアンカー製品のメーカー施工要領書に基づいて施工管理する。

・・本工事特記仕様書

・・電気設備共通仕様書

・・使用アンカー製品　施工要領書（メーカー技術資料）

7-2　写真管理計画

・穿孔・孔内清掃・接着剤充填・ボルト取付・増し締め・引張試験の各工程について、施工前・施工中・施工後の状況を記録する。

7-3　品質管理体制

元請の求める審査基準に合わせ、施工業者による1級品質管理（自主検査）と発注者代表による2級品質管理（立会・確認検査）の2段階検査体制とする。特に重要な工程（☆印）はホールドポイントとし、事前に発注者へ立会を依頼する。

| 検査区分 | 実施者 | 対象 |
| --- | --- | --- |
| 1級品質管理（施工業者自主検査） | 株式会社LuminaTech 現場代理人 | 全工程 |
| 2級品質管理（発注者代表検査） | ____（発注者代表） | ☆印のホールドポイント工程 |

7-4　施工検査時期

・① 穿孔完了時（☆鉄筋探査結果の確認を含む）

・② 接着剤充填・アンカー挿入完了時

・③ 締付け・引張確認試験完了時

・④ その他監督員の指示による時期

８．施工要領（アンカーボルト工事）

8-1　適用範囲

・本要領は、本工事における M12・M16・M20 ケミカルアンカー（接着系あと施工アンカー）の施工方法を定める。

・施工方向：下向き・横向き・上向き（上向きは使用製品が対応するもののみ）

8-2　使用材料・アンカー諸元（径別）

配置図及び工事写真帳（矢吹町蓄電所）で確認できた実績値を「実績」欄に記載し、設計値・許容耐力等の未確認数値は「____」とした。

| 設置箇所（実績） | アンカー径 | 型番・区分（実績） | 穿孔径 | 有効埋込深さ | ボルト長さ | 本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS基礎 | M20 | AP-20（カプセル型） | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 蓄電池架台・QB（キュービクル）基礎 | M12 | AP-12（カプセル型） | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 変圧器（トランス）基礎 | M16 | AP-16（カプセル型・SUS製） | ____ | ____ | 170mm（実績確認） | ____（袋詰め表示：4組） |
| 20ftコンテナ基礎 | M20 | AP-20（M20ケミカルアンカー） | ____ | 穿孔長 200mm（実績確認） | ____ | ____ |

【注意】 上表「実績」は工事写真帳（矢吹町蓄電所・アンカーボルト、2025年12月20日〜27日撮影分）に基づく。 写真に写る本数は現物確認のみで、設計上の必要本数（設計荷重に基づく所要本数）を示すものではないため「____」とした。 穿孔径・有効埋込深さ・許容耐力は使用製品のメーカー施工要領書の値を優先すること。相違がある場合はメーカー値に従う。

8-3　使用機材

・ハンマードリル（SDS-plus／max）

・専用ドリルビット（径別）　※摩耗品は使用しない

・鉄筋探査機（穿孔前の埋設鉄筋・配管確認）

・ブロワー、ワイヤーブラシ（孔内清掃）

・撹拌棒／専用ミキシングノズル（ケミカル注入型の場合）

・トルクレンチ（締付トルク管理）

・引張試験機（油圧式アンカーテスター）

8-4　施工手順

STEP1　事前確認・墨出し・レベル調整

・設計図に基づきアンカー位置を墨出しする。

・鉄筋探査機により、既設鉄筋・埋設配管・電線管の位置を確認する。

・基礎天端のレベルを調整する（矢吹町蓄電所ではQB・変圧器・PCS基礎で墨出し・レベル調整の施工写真を確認済み）。

・母材コンクリートのひび割れ・浮き・欠損の有無を目視確認する。

【注意】 探査で干渉が判明した場合は独断で位置変更せず、監理者へ報告し指示を受けること。

STEP2　穿孔

・指定径のドリルビットで、母材面に対して直角（許容傾き5°以内）に穿孔する。

・孔深さは「有効埋込深さ＋10mm程度」とし、深さゲージ又はビットへのマーキングで管理する。

・20ftコンテナ基礎（M20）では穿孔長200mmを実績確認済み。

【注意】 穿孔径が大きすぎると接着剤の充填不足により耐力が大幅に低下する。ビットの摩耗を毎日始業前に確認すること。

STEP3　孔内清掃（最重要工程）

・ブロワーによる切粉除去とワイヤーブラシによる孔壁清掃を、各2回以上繰り返す。

・清掃後、孔内に指又は白布を入れ、粉が付着しないことを確認する。

・湿潤状態の孔は、湿潤対応型製品でない限り使用不可。乾燥させてから施工する。

【注意】 孔内に切粉が残ると接着面積が不足し、引抜耐力が半分以下になる場合がある。

STEP4　接着剤（ケミカル）充填・アンカー挿入

・カプセルを孔内に挿入し、ボルトを回転打撃（専用アダプタ）でカプセルを破砕しながら挿入する（矢吹町蓄電所ではケミカル挿入状況を施工写真で確認済み）。

・孔底まで到達し、余剰樹脂が孔口から溢れ出ることを確認する。

【注意】 樹脂が孔口から溢れないのは充填不足の明確なサイン。溢れなかった孔は「未充填」として記録し、養生後の引張試験対象に必ず含めること。

STEP5　硬化養生

・硬化時間は気温に大きく依存する。養生完了までボルトに一切の外力を加えない。

・養生時間：____（メーカー施工要領書の気温別養生時間表に従う）

【注意】 冬季（5℃以下）は硬化が著しく遅れるため、低温対応品の使用又は養生時間の延長を行う。

STEP6　締付け

・完全硬化を確認後、トルクレンチで規定トルク（____N・m、メーカー値に準拠）まで締め付ける。

・締付後、マーキング（合いマーク）を行い、緩み確認ができる状態にする。

【注意】 過大トルクは接着層を破壊するため、必ずトルクレンチを使用し、インパクトレンチによる締付けは行わない。

STEP7　増し締め・引張確認試験

・変圧器基礎・キュービクル（M12）で増し締め状況を実績確認済み。

・引張確認試験を実施し、結果を別紙「あと施工アンカー引張確認試験成績表」に記録する。

【注意】 試験結果は記録し、写真とともに施工記録に添付すること。

8-5　品質管理チェックリスト

元請の求める審査基準（1級：施工業者自主検査／2級：発注者代表検査）に合わせ、下記項目をホールドポイント（☆）を含めて確認する。詳細記録は別紙２「施工品質管理チェックリスト」による。

| No | 確認項目 | 判定基準 | 検査区分 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆鉄筋探査の実施 | 全孔位置で実施済 | 1級／2級 | □ |
| 2 | 穿孔径 | 径別の指定径（8-2参照） | 1級 | □ |
| 3 | 孔深さ | 規定値±5mm | 1級 | □ |
| 4 | 穿孔の傾き | 直角に対し5°以内 | 1級 | □ |
| 5 | 孔内清掃 | ブロワー・ブラシ各2回以上 | 1級 | □ |
| 6 | 孔内乾燥状態 | 乾燥・粉付着なし | 1級 | □ |
| 7 | ☆樹脂の溢れ出し | 全孔で確認 | 1級／2級 | □ |
| 8 | 硬化養生時間 | 気温に応じた規定時間確保 | 1級 | □ |
| 9 | ☆締付トルク | 径別の規定トルク（メーカー値） | 1級／2級 | □ |
| 10 | ☆引張確認試験 | 規定本数・規定荷重で合格 | 1級／2級 | □ |

備考：☆印はホールドポイント（発注者立会検査）を示す。判定結果は合格「○」、不合格「×」、該当なし「／」で表示する。不合格の場合は同ロット全数試験又は打ち直しを実施し、結果を備考欄に記載する。

９．養生計画書

下記の通り養生を行い、既設構造物・機器に損傷を与えないよう施工する。

・搬入時は通路・工事部位を養生し搬入する。

・穿孔・清掃・充填作業中は施工部位を養生し、粉じん・樹脂の飛散を防止する。

・資材の仮置きは養生の上に置く。長期に使用しない資材は現場事務所内に仮置きする。

・工事施工完了時は養生撤去後、清掃する。

・破損及び汚損した場合は現状復旧する。

１０．産業廃棄物処理計画書

下記の通り産業廃棄物処理を行う。

・未使用の樹脂・使用済カプセル・穿孔切粉等は産業廃棄物として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて運搬・処理する。

・廃棄物別にマニフェスト（産業廃棄物管理票）を取得し、竣工時に提出する。

法令の根拠

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第12条（事業者の処理）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第12条の3（産業廃棄物管理票）

１１．搬入・搬出計画書

下記の通り搬入・搬出を行う。

・使用アンカー（M12／M16／M20 ケミカルアンカー各種）、ハンマードリル、トルクレンチ、引張試験機等の機材を搬入する。

・搬入経路・仮置き場所は____（現地打合せにより決定）。

・施工完了後、不用資材・梱包材・廃材を搬出する。

１２．キュービクル解体要領書

本工事は新設のアンカーボルト設置工事であり、既設キュービクルの解体を伴わないため、本章は非該当（対象外）とする。

１３．全館停電対策書

本工事は新設工事であり、既設設備の停電を伴う作業を含まないため、本章は非該当（対象外）とする。

１４．使用前検査要領書

本計画書はアンカーボルト設置工事の範囲を定めるものであり、電気事業法上の使用前自己確認（発電用蓄電池設備の技術基準を定める省令に基づく完成後の性能確認）は、本工事とは別途、当該設備の電気工事一式の完成時に元請にて実施される。本章は本工事の範囲においては非該当（対象外）とする。

別紙１

あと施工アンカー　引張確認試験　成績表

（ケミカルアンカー　M12／M16／M20）

| 工事名 | 福島県西白河郡矢吹町蓄電所 アンカーボルト設置工事 | 試験日 | ____年____月____日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験箇所 | 各機器基礎アンカー（別紙配置図参照） | 天候／気温 | ____／____℃ |
| 使用アンカー | 製品名：____ ／ ロットNo.：____ | 試験機 | ____ |
| 試験者 | ____（株式会社LuminaTech） | 立会者 | ____ |

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 試験荷重 | 設計荷重の____倍 （一般に1.0〜1.5倍。メーカー施工要領書の値に従う） |
| 荷重保持時間 | ____分間（一般に1〜3分） |
| 判定基準 | 規定荷重保持中に抜け出し・進行性の変位・母材のひび割れがないこと |

| No | 試験位置 | 径 | 埋込深さ (mm) | 設計荷重 (kN) | 試験荷重 (kN) | 保持時間 (分) | 変位 (mm) | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄：合格＝○　不合格＝×　　※不合格の場合は同ロット全数試験又は打ち直しを実施し、その結果を備考欄に記載する。

| 試験者 | 確認（施工者） | 確認（発注者・監理者） |
| --- | --- | --- |

別紙２

施工品質管理チェックリスト（記録用紙）

| 工事名 | 福島県西白河郡矢吹町蓄電所 アンカーボルト設置工事 | 様式番号 | ____ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工会社 | 株式会社LuminaTech | 検査日 | ____年____月____日 |
| 検査箇所 | ____ | 検査区分 | □施工前 □施工中 □施工完了 |

| No | 確認項目 | 判定基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆鉄筋探査の実施 | 全孔位置で実施済 |  |
| 2 | 穿孔径 | 径別の指定径 |  |
| 3 | 孔深さ | 規定値±5mm |  |
| 4 | 穿孔の傾き | 直角に対し5°以内 |  |
| 5 | 孔内清掃 | ブロワー・ブラシ各2回以上 |  |
| 6 | 孔内乾燥状態 | 乾燥・粉付着なし |  |
| 7 | ☆樹脂の溢れ出し | 全孔で確認 |  |
| 8 | 硬化養生時間 | 気温に応じた規定時間確保 |  |
| 9 | ☆締付トルク | 径別の規定トルク（メーカー値） |  |
| 10 | ☆引張確認試験 | 規定本数・規定荷重で合格 |  |

備考：☆印はホールドポイント（発注者立会検査）を示す。検査結果は「○」「×」「／」で表示する。本票は現場担当技術者が実地検査のうえ、事実に基づき記載・署名すること。

| 作 成 | 確 認 | 承 認 |
| --- | --- | --- |

株式会社LuminaTech　東京都千代田区神田東紺屋町28-1 VORT神田Ⅱ 1F　代表取締役　小野由晴　info@luminatech.co.jp