施 工 手 順 書

ケミカルアンカー工事（M12／M16／M20 あと施工アンカー）

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工 事 名 | 狭山市柏原蓄電所新築工事 |
| 工事場所 | 狭山市柏原 |
| 発 注 者 | 株式会社柴田商事 |
| 請 負 者 |  |
| 工 期 |  |
| 対象部位 | 系統用蓄電池設備等 |
| 使用アンカー | M12／M16／M20 ケミカルアンカー |
| 作成年月日 | 2026年9月3日 |

1. 適用範囲

本手順書は、上記工事における M12・M16・M20 ケミカルアンカー（接着系あと施工アンカー）の施工方法、品質管理および安全管理について定めるものである。

- 対象アンカー径：M12・M16・M20（呼び径12／16／20mm）

- 対象母材：コンクリート（設計基準強度 Fc【要記入】N/mm² 以上、無筋・有筋を問わず健全部）

- 施工方向：下向き・横向き・上向き（上向きは使用製品が対応するもののみ）

本書に記載する数値は一般的な目安である。実施工にあたっては使用するアンカー製品のメーカー施工要領書・技術資料の数値を優先し、相違がある場合はメーカー値に従うこと。

2. 使用材料・機材

2-1. アンカー諸元（M12／M16／M20）

【カプセル型】

| 項 目 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿孔径 | φ14.5mm | φ18mm | φ24mm |
| 有効埋込深さ | 約110mm | 約130mm | 約200mm |
| 孔深さ | 約115mm | 約135mm | 約210mm |
| ボルト | M12×160 全ねじ | M16×190 全ねじ | M20×300 全ねじ |
| 基準トルク | 約40N・m | 約80N・m | 約120N・m |

【注入型（ケミカル注入式）】

| 項 目 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿孔径 | φ14mm | φ18mm | φ22mm |
| 有効埋込深さ | 約110mm | 約125mm | 約170mm |
| 孔深さ | 約115mm | 約130mm | 約175mm |
| ボルト | M12 寛ねじ | M16 寛ねじ | M20 寛ねじ |
| 基準トルク | 約40N・m | 約80N・m | 約120N・m |

【許容耐力の目安（鋼材で決定する場合・SS400）】

| 項 目 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有効断面積 | 84.3mm² | 157mm² | 245mm² |
| 短期許容引張力 | 約20kN | 約37kN | 約58kN |
| 長期許容引張力 | 約13kN | 約25kN | 約38kN |

ボルト材質はSS400／SUS304。コンクリート側（コーン破壊・付着）で決まる場合は上記より小さくなる。ヘリ空き・アンカー間隔の低減係数を必ず確認すること。上記数値は一般値であり、使用製品のメーカー技術資料の値を優先する。

2-2. 使用機材

| 機 材 | 用 途 |
| --- | --- |
| ハンマードリル（SDS-plus／max） | 穿孔 |
| 専用ドリルビット φ24（またはφ22） | 穿孔。摩耗品は使用しない |
| ブロワー（手動または電動） | 孔内清掃（切粉除去） |
| ワイヤーブラシ（孔径対応品） | 孔内壁の付着粉除去 |
| 撹拌棒／専用ミキシングノズル | カプセル撹拌・注入 |
| トルクレンチ | 締付トルク管理 |
| 引張試験機（油圧式アンカーテスター） | 引張確認試験 |
| 鉄筋探査機 | 穿孔前の埋設鉄筋・配管確認 |

3. 施工手順

STEP 1　事前確認・墨出し

- 設計図に基づきアンカー位置を墨出しする。

- 鉄筋探査機により、既設鉄筋・埋設配管・電線管の位置を確認する。

- 探査で干渉が判明した場合は独断で位置変更せず、監理者へ報告し指示を受ける。

- 母材コンクリートのひび割れ・浮き・欠損の有無を目視確認する。

| 確認項目 | 判定基準 |
| --- | --- |
| ヘリ空き寸法 | 一般に有効埋込深さの1/2以上（M20で概ね100mm以上） |
| アンカー間隔 | 一般に有効埋込深さ以上（M20で概ね200mm以上） |
| 母材厚さ | 有効埋込深さの1.5倍以上 |

STEP 2　穿孔

- 指定径のドリルビットで、母材面に対して直角（許容傾き5°以内）に穿孔する。

- 孔深さは「有効埋込深さ＋10mm程度」とし、深さゲージまたはビットへのマーキングで管理する。

- 穿孔中に鉄筋に当たった場合は、その孔を中止し監理者に報告のうえ位置を再指示してもらう。

穿孔径が大きすぎると接着剤の充填不足により耐力が大幅に低下する。ビットの摩耗を毎日始業前に確認すること。

STEP 3　孔内清掃（最重要工程）

孔内に切粉が残ると接着面積が不足し、引抜耐力が半分以下になる場合がある。以下の順序を必ず2回以上繰り返す。

| 順 | 作業 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| ① | ブロワー | 孔底まで先端を差し込み、切粉を完全に吹き出す |
| ② | ワイヤーブラシ | 孔壁を往復させ、付着した微粉を掻き落とす |
| ③ | ブロワー | 再度吹き飛ばし、孔内を乾燥・清浄な状態にする |
| ④ | 確認 | 孔内に指または白布を入れ、粉が付着しないことを確認 |

- 湿潤状態の孔は、湿潤対応型製品でない限り使用不可。乾燥させてから施工する。

- 清掃後、施工まで時間が空く場合は孔にキャップまたはテープで養生する。

STEP 4　接着剤の充填

【カプセル型の場合】

- カプセルを孔内に1本挿入する（M20は所定本数をメーカー指定に従う）。

- ボルトを回転打撃（ハンマードリルの専用アダプタ）でカプセルを破砕しながら挿入する。

- 孔底まで到達し、余剰樹脂が孔口から溢れ出ることを確認する。

【注入型の場合】

- ミキシングノズル装着後、初期吐出分（10cm程度）は主剤・硬化剤の混合不良のため捨てる。

- 孔底からノズルを引き上げながら、孔容積の約2/3を充填する。

- ボルトをゆっくり回しながら挿入し、孔口から樹脂が溢れることを確認する。

樹脂が孔口から溢れないのは充填不足の明確なサイン。溢れなかった孔は「未充填」として記録し、養生後に引張試験の対象に必ず含めること。

STEP 5　硬化養生

硬化時間は気温に大きく依存する。養生完了までボルトに一切の外力を加えない。

| 母材温度 | ゲル化時間（目安） | 完全硬化時間（目安） |
| --- | --- | --- |
| 30℃前後 | 約5分 | 約30〜45分 |
| 20℃前後 | 約10分 | 約1時間 |
| 10℃前後 | 約20分 | 約2時間 |
| 0〜5℃ | 約45分 | 約5〜7時間 |

- 冬季（5℃以下）は硬化が著しく遅れるため、低温対応品の使用または養生時間の延長を行う。

- 養生中はボルトに「養生中・触るな」の表示を掲示する。

STEP 6　締付け

- 完全硬化を確認後、トルクレンチで規定トルク（表2-1参照）まで締め付ける。

- 過大トルクは接着層を破壊するため、必ずトルクレンチを使用し、インパクトレンチによる締付けは行わない。

- 締付後、マーキング（合いマーク）を行い、緩み確認ができる状態にする。

STEP 7　引張確認試験

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 試験本数 | 各機器に【 1 】本（一般に1〜3％、100本のうち最低3本が標準） |
| 試験荷重 | 設計荷重の【 1.2 】倍（一般に1.0〜1.5倍） |
| 判定基準 | 規定荷重で抜け出し・母材の異常がないこと |
| 不合格時 | 同ロット全数試験、または増し打ち・打ち直しを実施 |

- 試験結果は記録し、写真とともに施工記録に添付する。

4. 品質管理チェックリスト

| No | 確認項目 | 判定基準 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉄筋探査の実施 | 全孔位置で実施済 | □ |
| 2 | 穿孔径 | 径別の指定径（表2-1参照） | □ |
| 3 | 孔深さ | 規定値±5mm | □ |
| 4 | 穿孔の傾き | 直角に対し5°以内 | □ |
| 5 | 孔内清掃 | ブロワー・ブラシ各2回以上 | □ |
| 6 | 孔内乾燥状態 | 乾燥・粉付着なし | □ |
| 7 | 樹脂の溢れ出し | 全孔で確認 | □ |
| 8 | 硬化養生時間 | 気温に応じた規定時間確保 | □ |
| 9 | 締付トルク | 径別の規定トルク（表2-1参照） | □ |
| 10 | 引張確認試験 | 規定本数・規定荷重で合格 | □ |

5. 安全管理

5-1. 保護具

- 保護帽、保護メガネ、防じんマスク、革手袋、安全靴を常時着用する。

- 接着剤は皮膚刺激性があるため、樹脂取扱い時は必ず手袋を着用する。付着した場合は直ちに石けん水で洗浄する。

5-2. 作業上の注意

- 穿孔前に必ず埋設配線・配管の有無を確認する（感電・漏水事故防止）。

- 上向き穿孔時は切粉の落下に備え、防じんメガネと集じん装置を併用する。

- 高所作業となる場合は、足場または高所作業車を使用し、墜落制止用器具を使用する。

- 接着剤は換気の良い場所で使用し、火気を近づけない。

- 未使用の樹脂・使用済カプセルは産業廃棄物として適正に処理する。

5-3. 緊急連絡先

| 区 分 | 連絡先 |
| --- | --- |
| 現場代理人 |  |
| 施工者担当 |  |
| 発注者担当 |  |
| 最寄り医療機関 |  |
| 消防・救急 | 119 |

6. 施工記録

施工完了後、以下の記録を作成し発注者へ提出する。

- アンカー位置図（打設位置・本数の記載）

- 使用材料の製品名・ロット番号・出荷証明

- 施工写真（穿孔・清掃状況・充填状況・締付状況・試験状況）

- 引張確認試験成績表（巻末 別紙）

- 品質管理チェックリスト（本書 第4章）

| 作 成 | 確 認 | 承 認 |
| --- | --- | --- |

あと施工アンカー 引張確認試験 成績表

（ケミカルアンカー M12／M16／M20）

| 工 事 名 | 狭山市柏原蓄電所新築工事 | 試 験 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験箇所 | 各機器の基礎アンカー別紙参照 | 天候／気温 | ／ ℃ |
| 使用アンカー | 製品名： ロットNo.： | 試 験 機 |  |
| 試 験 者 | 株式会社エルプラン 小野 | 立 会 者 |  |

■ 試験条件

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 試験荷重 | 設計荷重の 1.2倍 （M12： kN ／ M16： kN ／ M20： kN） |
| 荷重保持時間 | 分間（一般に1〜3分） |
| 判定基準 | 規定荷重保持中に抜け出し・進行性の変位・母材のひび割れがないこと |

■ 試験結果

| No | 試験位置 | 径 | 埋込深さ (mm) | 設計荷重 (kN) | 試験荷重 (kN) | 保持時間 (分) | 変位 (mm) | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄：合格＝○　不合格＝×　　※不合格の場合は同ロット全数試験または打ち直しを実施し、その結果を備考欄に記載する。

| 試験者 | 確認（施工者） | 確認（発注者・監理者） |
| --- | --- | --- |
| 小野由晴 |  |  |